目    录

1 总则	5

1.1 概述	5

1.2 供货商的责任	5

1.3 供货及服务范围	5

1.4 对报价书的要求	5

1.5 投标无效	9

1.6 关于招标及投标的修改	9

1.7 本规格书用词说明	10

1.8 DCS总体结构	10

2 系统技术规格	10

2.1 概述	10

2.2 过程控制和检测	11

2.3 操作环境与人机接口	12

2.4 系统管理及工程实施	13

2.5 系统的可靠性和可用性	13

2.6 通讯网络	14

2.7 高级控制及生产管理	14

3 DCS配置规模要求	14

4 硬件配置的基本要求	15

4.1 技术水平	15

4.2 系统的扩展性要求	15

4.3 系统的开放性要求	15

4.4 操作站的配置	15

4.5 工程师站的配置	16

4.6 控制站	16

4.7 通讯网络	17

4.8 机柜	17

4.9 电缆及连接配件	18

4.10 供电	18

4.11 接地要求	18

5 软件配置的基本要求	18

5.1 过程控制和检测软件	18

5.2 操作系统及工具软件	18

5.3 工程组态软件	18

5.4 软件的版本更新	19

5.5 汉字系统	19

5.6 通讯软件	19

6 系统总体技术要求	19

6.1 概述	19

6.2 过程控制和检测	19

6.3 显示操作功能	20

6.4 报警功能	22

6.5 打印功能	22

6.6 系统通讯网络	22

6.7 系统维护与故障诊断	23

6.8 其它要求	23

7 备品备件及辅助工具	23

7.1 备品备件	23

7.2 专用仪器和辅助工具	23

8 技术服务	23

8.1 概述	23

8.2 项目管理	23

8.3 文件资料	24

8.4 现场技术服务	25

9 验收	25

9.1 工厂测试与出厂验收（FAT）	25

9.2 开箱验收	25

9.3 现场验收（SAT）	25

9.4 投用考核验收	26

10 项目实施	26

10.1 设计条件会	26

10.2 软件组态培训	26

10.3 软件组态	26

10.4 维护培训	26

11 保证期	27

12 服务及维修支持	27

附录	28

附录A 工程概况	28

附录B 系统结构	29

附录C I/O点统计	30

# 总则

## 概述

本DCS技术规格书是为大庆华科股份有限公司树脂分公司DCS改造项目编制的。

本规格书对装置的DCS在配置规模、系统功能、技术性能等方面提出需要的技术规格，对供货厂商的供货范围、技术服务、工程项目实施等提出要求，也对系统的组态、软件集成方式等提出要求。

对规格书中未提及的，但为实现系统技术性能和系统完整又是需要的系统配置和有关附件，供货商有责任向用户方提出建议，并提供完善的DCS配置。

本说明中所规定的内容是DCS招标的基础，卖方(制造商)对下述内容的任何改变或偏离，应在订货合同的技术附件中得到设计院和买方(用户)的认可。

## 供货商的责任

DCS供货商对所提供的硬件（包括所集成的其他设备）、软件、技术服务、工程服务、技术培训、软件组态、系统集成、包装运输、开箱检验、安装指导、现场测试、系统验收，直到DCS整套系统运行等各个环节负有完全责任。

## 供货及服务范围

DCS供货商的供货及服务范围包括：DCS的硬件、软件、技术服务、工程服务、技术培训、软件组态、系统集成、包装运输、开箱检验、安装指导、现场测试、系统验收、文件和手册等；还包括：操作台和辅助操作台、辅助设备与系统的工程集成。

## 对报价书的要求

### 对系统配置的要求

本规格书规定的系统配置规模、规格指标是基本要求。请投标方根据这些基本要求配置制造厂商的成熟的、新型的设备和软件，提供良好的项目技术交流服务，据此做出性能、价格最合适的报价。除已特殊说明的条款外，投标技术文件必须符合规格书所列的供货范围、技术规格、技术指标和原则。

投标方在投标技术文件中所提供的DCS的系统配置，无论是硬件、软件、辅助设备和材料都必须是完整无缺项的。无论何时发现缺项、漏项，投标方都必须无偿补足，如果已对招标方造成损失则应全额赔偿。

招标方对技术文件的确认并不能免除或减轻供货方的责任。

### 投标技术文件中的歧义

如果最终投标技术文件中的条款、技术规格、数字等出现前后不一致或互相矛盾之处，原则上以对买方有利的条款、技术规格、数字为准。

### 投标技术文件与规格书的差异

如果投标方在投标文件中所提供设备的技术规格不满足本规格书的要求或有差异，投标方必须在投标技术文件中明确说明，并做出差异表。否则，以后由此而产生的问题（不论投标技术文件是否被确认）均由投标方负责，如果已对招标方造成损失则应全额赔偿。

如果投标技术文件有替代方案，在投标技术文件必须对替代方案进行明确说明，得到正式书面确认后方可采用替代方案。

投标技术文件可根据对规格书的理解和系统的特点，提出更好的建议方案，可作为选择方案单列报价。

### 分项报价

投标技术文件必须按照内容分类分项给出系统各类硬件和软件及相关项目的单价。应根据硬件和软件供货清单分别列出每项内容的单价。包括每种设备、卡件、端子板、电缆等附件的单价，每个软件许可的单价，可选项目单列报价。本项目在实施中的内容增减以此次单项报价为准。备品备件应分品种单列报价。

### 投标技术文件的主要内容

投标技术文件应当参照本规格书的内容编写，并进行必要的说明。规格书中要求说明的条款应列项说明，不可用样本代替说明。

1）投标技术文件应包括：

供货商及制造厂简介；

系统概述；

系统配置总图；

系统配置及功能说明；

操作台及机柜配置图；

硬件设备、辅助设备及材料清单（要详细写明名称、规格、型号、功能、产品系列号、样本编号、数量等）；

推荐的和可选择的硬件设备清单；

系统配置的软件清单（要详细写明名称、代号、版本、功能、产品系列号、许可证和升级条款、样本编号、数量等）；

推荐的和可选择的软件清单；

备品备件清单；

系统对运输、储存、使用环境的要求；

系统的耗电量、散热量等数据；

技术服务项目及保证；

工程项目实施内容及保证；

质量保证(包括系统质量和功能质量)；

系统硬件成套及完整性保证；

系统软件成套及完整性保证；

系统开放性说明及保证；

系统集成设备配置及功能说明；

系统集成设备的质量、功能及其与系统兼容性保证；应用业绩及确认方式；

其他说明及保证。

报价书中的每个主题及分项应对照本规格书的要求注明“符合”或“不符合”，并说明理由。供货商选项中可以追加信息以澄清。

2）供货商应该随报价提供一张系统主要特征的表格，说明系统的能力，例如：

- 最大模拟量I/O点数

- 最大离散量I/O点数

- 最大模拟控制回路数

- 最大模拟指示回路数

- 最大离散逻辑功能块数

- 最大的控制模块数

3）在满足本规格书的性能要求，并具有更高的性能/价格比的情况下，供货商可以推荐一套系统参数，代替本规格书中的相关内容。

4）对本规格书中未提及的但又是必须的系统配置和有关附件，DCS供货厂商有责任提出建议，并提供完善的DCS系统配置清单及报价。

对本规格书中未提及的但又能提高系统性能、或对本项目有益的系统配置和相关附件，DCS供货厂商也可提供一份DCS系统配置可选项清单。该类可选项需在系统基本报价外单独报价。

5）附录A 是本工程的概述。供货商的报价须符合本工程的要求。工程的相关数据不是最终的，可能在必要时修改。.

6）为了便于采购方做出完整的技术评价，供货商应在报价书中提供足够的技术文件。这包括所有在报价中提及的硬件的技术规格书。

7）在报价书中，供货商应提供一个框图，注明所有该系统的主要部件，以及互连或通讯接口。

8）在报价书中，供货商须提供一份完整的设备清单，其中应包括系统主要部件的数量。

9）在报价书中，供货商须提供一份标有尺寸的草图，推荐机柜的布置以及其系统对地板形成的负荷，便于采购方规划控制室的尺寸。

10）作为报价书的附件，供货商应列出本规格书所要求的硬件说明书，并举例。

11）在报价书中，供货商应列出所有机柜、操作站等的耗电量、发热值，以便采购方进行控制室电源、采暖、通风和空调系统的规划。

12）供货商可以提供一份其产品的业绩清单。

13）在报价书中，供货商须说明：

响应时间：这个参数将表明在收到事故报告后，供货商派技术人员到现场所需的时间。

平均修复时间（MTTR）： 这个参数将表明设备在规定的寿命期限内技术人员进行校正维修所需要的平均时间。

14）在报价书中，DCS 供货商应提供一份计划，排出从接到订单到现场验收通过这段时间内，供货商所有应做的工作。

### 技术说明和选型样本

投标方必须提供投标技术文件中所涉及到的所有设备和部件、所有应用软件的详细技术规格、功能说明等资料和选型样本，否则按无效投标对待。

### 投标技术文件文字

投标技术文件所用的文字必须是中国国家标准汉字（简化字）。

### 投标技术文件有关资料

投标技术文件中还应当附加：投标技术文件中使用和引用的标准及规范；投标技术文件使用的专用技术术语和缩写注释；系统工业安全、电磁安全及健康安全认证证书等资料；有关参考资料。

对于招标方不了解的标准及规范，必要时还应附加标准全文。

### 报价形式

报价货币为人民币。报价形式CIF，交货地点为：大庆华科股份有限公司树脂分公司。

### 投标的送达

请投标方在收到本规格书后  周内将投标技术文件送（或寄）到招标方。投标技术文件均应为正式文件，其中，大庆华凯石油化工设计工程有限公司  份，大庆华科股份有限公司    份。

## 投标无效

如果投标技术文件不按规格书对投标技术文件的要求编制，将被视为无效投标。投标方将不具备进入评审阶段和中标的资格（规格书要求严格限度见1.7条）。

## 关于招标及投标的修改

因为此次招标的DCS建设周期短，所以在招标过程中招标方可能会对DCS规格书中的要求作适当调整和修改，投标方应对投标书做相应的升版修改。

即使在招标完毕后、项目实施过程中，招标方必要时可能也要作适当调整和修改，只要对硬件和软件总投资无明显影响，投标方应无条件调整和修改，并不收取费用。如果调整和修改对硬件和软件总投资有明显增加，则需要调整和修改合同金额。

招标过程中，投标技术文件内容一般不允许作调整和修改。只有在招标小组会议决定允许的情况下，投标技术文件方可进行调整和修改，但调整和修改不得改变重要的和实质性的内容。

在招标完毕后、项目实施过程中，如果投标方发现了投标技术文件上的缺陷或遗漏，需要对投标技术文件进行调整和修改，应向招标方提出申请，招标方同意后方可进行修改，增加的投资由投标方自行承担，如果由此给招标方带来了损失，则由投标方承担。如果在此过程中招标方发现了投标技术文件上的缺陷或遗漏，需要对投标技术文件进行调整和修改，投标方应无条件调整和修改，如果由此给招标方带来了损失，则由投标方承担。

如果投标方为了赢标而故意不采用价格较高、技术先进、质量可靠的硬件和软件，而采用价格低廉、技术或质量差的硬件和软件，这种情况属于上述的缺陷范畴。

调整和修改一般通过技术协调会或工程协调会的方式进行，调整和修改的原因和内容有正式的记录文件，作为合同的补充附件。简单的修改也可通过传真实施，传真中应有有效签署，传真需要备案，作为合同的补充附件。

在商务合同签定之前，如果工程条件发生变化或由于其他原因导致对系统需求变化较大时，招标方有权对重新进行招标、投标。

## 本规格书用词说明

本规格书条文中对于技术要求的严格程度有不同的用词，评标时对于投标书中这些用词的执行程度给以高度重视，特说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的用词

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

投标技术文件中若有一项或一项以上不符合“必须”或“严禁”的条款，投标文件即为作废。

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词

正面词采用“应”，反面词采用“不应或不得”。

投标技术文件中若有5项以上不符合“应”或“不应或不得”的条款，投标文件即为作废。

投标技术文件中若有5项及以下不符合“应”或“不应或不得”的条款，每项不符合条款按投标总价的   %增记投标总价，以此为评标价。

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词

正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

## DCS总体结构

本项目DCS系统结构形式为控制器和I/O卡件、操作站均设置在控制室。

# 系统技术规格

## 概述

投标方为本项目推荐的DCS应当是采用近几年发展和改进的新技术、新设备、标准化的过程控制和工厂管理系统，并且必须是成熟的、有类似项目成功业绩的系统；应便于扩展，应能满足石油化工装置过程控制、生产管理等功能要求。

投标方为本项目推荐的DCS必须有至少3家在国内外同类项目，使用同样系统，连续运行3年以上的应用经历。投标技术文件中应列出用户名单、主要项目名称和基本配置情况。

DCS生产工厂应具有ISO9001质量体系认证，投标技术文件中提供的设备型号和版本应有3年以上的应用经历。

本项目DCS的所有设备必须是通过CE认证的设备，工程手册是用于通过CE认证的设备。

## 过程控制和检测

### 控制功能

1）DCS的控制站应能满足石油化工装置常规过程控制的功能及速度要求，应具备连续过程控制、批量控制、逻辑和顺序控制的功能。

2）投标技术文件中应对控制站的控制容量、控制时间、数据处理方式进行说明。

3）DCS应具备PID参数自整定功能，投标技术文件应对系统的PID参数自整定功能的方式和软件进行说明。

4）投标技术文件中应对下列控制方案作出软件功能说明：气体、水蒸气流量测量的温度、压力补偿；非线性控制；其他成熟的、定型的过程控制软件。

5）控制站的微处理机应为32位处理器,容量必须不低于16M，处理能力必须不低于150 MIPS。

处理器处理时间应为:

1000个指令   <1.0 ms 开关量及16位算法指令

<2.0 ms 固定点算法指令

<1.5ms 32位算法指令

处理器基本单元功耗应低于8W.

### 数据采集功能

数据采集功能是将过程变量及状态数据存入系统。

控制站应能满足所有过程变量检测的需要。系统应有数据存储的功能，可将各种工艺变量及参数、检测信号、操作过程、报警事件等数据按需要存入硬盘，并可随意调用。

### 过程I/O接口

1) I/O接口常用的类型至少包括下列类型：AI/AO，DI/DO，TC，RTD，PI。

2) 除常用的类型外至少还应视工程情况配备下列几类（包括相应的软件）：远程I/O，智能变送器接口（HART、FF通讯协议）；标准串行和并行通讯接口（如：RS-232C，RS-422，RS-485等）；常用PLC接口（如：Modbus RTU通讯接口等）。

3) 各类卡件应有0.1%精度的产品，应有隔离型I/O卡用于对输入、输出、通道、电源的隔离。

4) I/O卡应具备识别现场接线断路或短路并发出报警的功能。输出信号卡在设备故障时应能保持输出不变或达到预先设置的安全输出值。投标技术文件应对过程I/O接口（包括RS232、485，Modbus）的技术规格进行详细说明。

## 操作环境与人机接口

### 操作站

操作站是操作人员监视、控制生产过程、维护设备和处理事故的人机接口。其硬件和软件应具有高可靠性和容错性，软件应有从错误中迅速恢复的功能。

### 操作站的主机

1）操作站的主机应是近两年内投放市场的工作站级高性能工业用计算机，其操作系统应是通用的、适用于工业化的、可靠的操作系统。

2）操作站的硬件规格应为32位总线，32位或64位CPU，SCSI外设控制器。操作站必须带有硬盘驱动器，并能配置成冗余型，使主机能够单独自启动。操作站应能配置光盘驱动器、活动硬盘等高密度外部数据存储设备。

3）除了专用键盘外，操作站所有外设及接口应是通用的、商业化的、可互换的。

### 操作站的软件

1）操作站的软件操作环境应能适应石油化工装置过程控制的操作要求，可以根据操作者的权限访问和调用工艺流程图、过程参数、数据记录、报警处理、信号及用户操作记录、历史趋势和记录档案管理以及各种可用数据，并能有效地调整控制回路的输出和设定参数。

2）对网络上的数据资源，应能分成不同的操作区域或数据集合，可以根据需要进行监视、控制等不同操作。

3）操作站应具备不同级别操作权利和不同操作区域和数据集合的操作权限。操作级别和权限用名称和密码的方式进行用户识别。可对所有显示,记录,与位号设置权限。操作员密码和操作权限应能由系统管理员设定和修改。

4）投标技术文件应对操作站的功能进行详细说明。投标技术文件应对操作事件记录的功能和追溯方法进行详细说明。

### 操作站的组态

操作站应可以运行组态软件或用作工程师站的组态终端，并配有通用键盘，使其具备工程师组态环境，并可对网络上的设备进行运行状态诊断和数据维护并应能对每个操作站做在线单点下装。

### 数据处理能力

1）操作站的数据存放格式应是通用的，其数据库及数据库管理系统应是标准的、商品化

的，应能被网络上的其他有权限的工作站、PC机调用。

2）系统应当满足所有数据的记录需要，可由用户任意选定记录的参数、采样时间和记录长度，并可对记录的数据进行编排处理和随时调用。硬盘上的永久记录应能转存到其他外存储设备上。

3）投标技术文件应对其他工作站、PC机对网络上的过程控制数据的调用方式、方法（如OPC等）进行说明，并列出软件清单。

### 过程报警和系统报警

1）操作站应具有完善的报警功能，对过程变量报警和系统故障报警应有明显区别。应能对过程变量报警任意分级、分区、分组，应能自动记录报警顺序，时间分辨率应精确到0.1s。

2）应具备简单的报警分析和抑制功能。

3）投标技术文件应对过程报警和系统报警的功能进行说明。

## 系统管理及工程实施

系统管理的内容有系统常驻数据的管理、系统各设备的在线诊断、系统软件数据的维护、系统组态及修改、图形管理，此外还有用户应用程序、生产过程控制数据的进一步处理，文件服务等。

工程实施主要是系统及设备的组态、除错、修改、测试、装载，建立组态数据库等。

系统管理及工程实施主要由工程师站来执行。

## 系统的可靠性和可用性

### 系统的可靠性

投标技术文件中应提供所有设备的可靠性数据，如最小平均无故障时间（MTBF）和平均故障修复时间（MTTR），说明计算的依据，提供可靠性分析说明及有关数据。

### 系统的可用性

系统的各种插卡必须能在线插拔、更换。系统必须具有完善的硬件、软件故障诊断及自诊断功能，自动记录故障报警并能提示维护人员进行维护。

系统必须能对其自身各部分的故障进行限制，投标技术文件应对系统各部分的故障限制功能进行说明。

系统必须能在线修改组态，组态内容能在线单点、部分或整体无差错、无扰动下装。投标文件应对系统在线组态修改，在线下装功能进行具体说明。

## 通讯网络

通讯网络仅指生产过程控制网。

### 网络特性

DCS的生产过程控制通讯网络应符合ISO/OSI的通讯标准。主干网络通讯速度要达到100Mb/s，最小通讯间距大于5km，网络设备间通讯应是对等方式。网络设备应具有在线上网和下网的功能，可以在线加入和摘除网络设备而不影响其他正常工作的设备的运行。

### 网络连接

通讯网络应能与工厂管理网相连，与工厂网的通讯速度宜高于100Mb/s。一般工厂管理网采用以太网（Ethernet），常用的通讯方式为TCP/IP。本次招标不包括工厂管理网，但系统应具备连接工厂管理网的功能，以适应以后扩展需要。请在投标技术文件中提出与DCS生产过程控制网相配合的工厂管理网的连接方案。应在投标文件中给出与其它主流DCS的连接方案。

## 高级控制及生产管理

系统应满足集成化生产的需要，应能根据用户的需要挂接通用工作站和高性能PC机，以运行较大型的高级控制软件；系统应能与工厂管理网上的设备进行数据交换，应能接受来自工厂调度的指令和文件，指导生产操作，投标技术文件中宜列出推荐的软、硬件及供货商清单，介绍应用功能。

# DCS配置规模要求

DCS系统的配置见 附录B，I/O 点数见 附录C。

本规格书规定的系统配置规模、规格指标是基本要求。请投标方根据这些基本要求配置制造厂商的成熟的、新型的设备和软件，提供良好的项目技术交流服务，据此作出性能、价格最合适的报价。除已特殊说明的条款外，投标技术文件必须符合规格书所列的供货范围、技术规格、技术指标和原则。

- DCS系统的机柜布置在控制室内。

- 不论本规格书提及与否，供货商需提供所有DCS硬件、操作站和机柜、组态指导和培训服务、接线、以及作为一个完整系统所需的其他材料和配件。包括所有必要的电阻、终端器、电源模块、继电器、端子、电缆等。

- 供货商应对DCS与其它系统（RS-485接口的设备）的正常通讯负责。

- 不论本规格书在DCS系统的任何细节上有无疏忽，供货商都必须提供一套功能完整的DCS系统。

# 硬件配置的基本要求

## 技术水平

DCS应采用近几年发展和改进的新技术、新设备和新系统，应具有开放系统的基本结构，扩展方便，系统应具有先进可靠的硬件和软件，又有各种成熟、有效的高级应用软件包，可满足大规模石化企业生产、控制、优化与管理的需要。

## 系统的扩展性要求

系统配置时，I/O通道应有20%的备用,I/O卡件插槽要求预留20%的余量。按上述规模扩展时，系统的控制器、电源、软件、通讯等应能满足扩展要求。

## 系统的开放性要求

系统可以和另一个符合ISO/OSI通讯标准的系统联网通讯，系统可以与以太网联网，联网时只需要增加较简单或标准的接口就可以实现。

## 操作站的配置

主机应为高可靠工控机，硬件配置最低要求为双核CPU：32位，主频：≥2.0GHz，内存：≥1G，硬盘：≥160GB，带SCSI外设扩展控制器。

显示器CRT应为高分辨率（1280×1024×256）的彩色液晶显示器，尺寸不小于20＂。

配备操作员键盘、鼠标或球标等操作设备。

配备软驱和光驱。

除上述要求外,操作站在硬件配置、内存、软件方面满足系统管理和组态及维护的需要。

配备1台打印机（A3 Size），打印机的打印速度≥400CPS，打印宽度≥132字符/行，并具备屏幕拷贝功能，用于报表打印和报警打印。

## 工程师站的配置

一台操作站兼作工程师站。

## 控制站

### 控制单元

1）根据控制、检测回路数配置相应的控制单元。

2）具备常规连续过程控制和批量控制功能。

3）具备支持高级语言功能。

4）具备PID参数自整定功能。

5）控制器CPU的负荷不超过50%。

6）控制器CPU要求1：1冗余。

7）控制站的微处理机必须为32位处理器，处理能力必须不低于150 MIPS。

处理器处理时间应为:

1000个指令   <1.0 ms 开关量及16位算法指令

<2.0 ms 固定点算法指令

<1.5ms 32位算法指令

处理器基本单元功耗应低于8W。

8）应具备模件自动识别及自动诊断,温度监测功能。

9）控制器必须具有EMS,CE,NAMUR,CSA,FM Class 1 Div2,IP20认证.

10）控制器必须配置冗余电池，RAM及时钟保持时间必须大于1.5年.

### 过程接口单元

1）根据控制、检测回路实际需要分别设置。

2）I/O卡件种类应满足设计要求，并能识别开路、短路并报警。

3）I/O卡为非隔离卡时，非DCS供电的输入信号（即有源信号）应进行隔离。隔离器由DCS供货厂商提供。

4）DO卡必须是继电器输出型，触点容量应达到要求值，若不能满足要求则由DCS厂自配中间继电器，并作好内部的供电及接线工作。

5）控制回路I/O卡要求1：1冗余

6）通道数：AI/AO必须不超过8点，DI/DO必须不超过16点.

7）各类控制、检测点的备用量不小于20%。

8）各类I/O卡件槽位应备有不小于20%的空间。

### 通讯接口单元

1）与DCS通讯网的通讯接口单元应1：1冗余。

2）控制级应能配备RS-232C/RS-485串行通讯接口，电气隔离方式,通讯协议为Modbus。

### 电源部件

控制站的电源部件须按1：1冗余配置。

控制站处理器的冗余电源应符合NAMUR标准，并必须具备以下功能：

1) 电源故障信号诊测与保护

2) 电源模件及现场控制器运行状态指示灯

3) 开路，过载，短路保护及限流

4) 在主电源故障时，可使控制器运行关断程序并进入安全状态或进行电源切换，同时输出>20ms能量保持，符合NAMUR标准。

## 通讯网络

系统应提供1：1冗余的高速数据通路，将控制站、操作站和工程师站有机联系起来，为控制站、操作站和工程师站提供可靠的高速数据传送。DCS供货商应对各级网络的通讯标准、通讯速率、通讯距离作出详细说明。

1）DCS的通讯总线必须冗余配置。

2）通讯总线应符合开放标准ISO/IEEE802.3 兼容IEEE802.1协议。

3）网络上设备间的通讯方式为对等方式。

4）控制站、操作站和工程师站之间通讯网络的通讯速率不小于100M bit/sec。

5）通讯网络的负荷不超过50%。

6）DCS通讯网络必须能与符合TCP/IP协议的管理网相连，DCS能与管理网上设备进行交换。

7）控制器与I/O卡件间控制总线的通讯速率不小于1M bit/sec,负荷不超过60% 。

8）以太网通讯模块直接存取主存储器,<4%处理器负载.

## 机柜

- 根据控制回路数及各类检测点数配置相应的控制/检测单元机柜，机柜应留有20%的空间。机柜的外形尺寸为2100mm×800mm×600mm（高×宽×深）。

## 电缆及连接配件

系统各设备之间的专用连接电缆和专用接插件由DCS供货商供货，并应留有足够的长度。

## 供电

买方为DCS提供两路独立的220VAC、50Hz的交流电源，DCS供货商保证控制站能同时接收一路交流电源供电及一路UPS供电，只要一路电源正常供电，控制站就能正常工作。DCS供货商应提供UPS的技术指标和建议容量，提供DCS系统的总耗电量、每个机柜和每个操作站的耗电量、发热值等资料。

1）系统电源应冗余配置。

2）正常操作时每个电源的负载不超过其能力的60%。

3）系统应配有自动隔离稳压器，防止电源输入对系统的干扰。

4）供电波动允许限值应满足电源电压：220±5% VAC，频率：50±1 Hz。

## 接地要求

保护接地电阻：不大于 4Ω。

工作接地电阻：不大于4Ω。

# 软件配置的基本要求

## 过程控制和检测软件

系统必须配备全套的过程控制软件、过程检测软件，报价方应列出应配的和可选的软件清单，并说明其用途。

## 操作系统及工具软件

系统必须具备全套的操作系统软件及工具软件，工程师站应配备通用的高级语言、数据库管理系统、电子表格、网络管理软件等应用软件及工具软件，报价方要列出应配备的软件清单（包括已随硬件带的软件）和可供选择的软件清单，并说明软件的版本。

## 工程组态软件

系统除必备的组态软件外，如果需要，报价方应列出可选择的其他组态工具软件。

## 软件的版本更新

在合同保证期及以后一年内，DCS供货商应免费提供最新版本的系统软件、应用软件及升级服务。

## 汉字系统

报价书中应对系统各类软件应用汉字的情况给予说明。

## 通讯软件

通讯软件实现与特殊接口进行通讯。

# 系统总体技术要求

## 概述

本DCS系统应当是一个综合的、集成的、灵活配置的、标准化的过程控制系统，应采用近几年发展和改进的新技术、新设备和新系统，但必须是在中国有运行经验的、成熟的系统。

## 过程控制和检测

### 常规控制功能

控制功能的实现是按照要求把所需的控制功能模块组合在一起，常规控制功能模块至少应包括下列各类：

*PID（P=0～2000%，I=0～400分，D=0～800分）；

*PID带串级、PID带偏差、PID带死区、PID带平方误差；

* PID参数自整定；

*开方运算、加/减运算、乘/除运算、函数发生器；

*超前/滞后、延时、阻尼；

*高、低、高高、低低和偏差超值报警；

*高/低选择、高/低设定点限位、高/低值输出限位；

*采样控制；

*数字滤波、开关控制；

*手操输出；

*质量流量计算、积算；

*前馈、超弛、变量增益控制。

### 逻辑控制

用标准功能块、梯形图等实现逻辑控制。

### 数据采集、输出功能

过程数据的输入输出通过I/O卡件完成。I/O卡件类型至少包含下列各类：

*模拟输入：4～20mADC二线制（需给变送器供24VDC电源或不供电）；

*1～5VDC,0～10mADC

*模拟输出： 4～20mADC,1～5VDC

*脉冲输入： 0～5000Hz,幅值≦24V

*接点输入： 常开/常闭无源触点

*接点输出： 常开/常闭无源触点（触点容量为24VDC 3A，若达不到DCS供应商需配中间继电器）

*带线形化处理能力的温度信号输入卡，输入信号为：IEC标准 E、K、S、T热电偶和Pt100铂热电阻

各类卡件应有0.1%精度的产品，应有隔离型I/O卡，用于对输入、输出、电源、通道的隔离。

I/O卡应具备识别现场接线断路或短路并发出报警的功能。

## 显示操作功能

操作站的CRT、操作员键盘、工程师键盘、鼠标或球标为操作人员提供监视、控制生产过程、维护设备的“人-机”界面。

### 工艺操作画面

在操作站上工艺操作人员至少可以看到以下画面，供其操作和监视工艺过程：

* 菜单画面：列出可显示的全部画面的一个目录，可以在此画面上直接调用所需画面；

* 组画面：每幅画面显示一个组，每组8个回路。应以与常规仪表相似的方式显示每个回路的设定值、测量值、偏差值、上下限位值、输出值、手/自动状态、报警等信息。由此画面可直接进入单点显示画面。

* 单点画面：每幅画面显示组画面的一个回路。此回路可以从组画面调用，也可以用仪表位号调用。在此画面上显示出此回路的全部信息。

* 报警总貌画面：显示系统所有报警点及其发生的时间(精确到秒级)最新的报警排在最前面，一旦报警变量恢复正常后便从本画面中消失。

* 报警提示窗口画面：在任意画面下，应留有报警提示窗口，显示报警位置。

* 趋势组画面：用不同颜色显示出一个过程变量组的趋势曲线。由此画面可直接进入单点趋势画面。趋势曲线两轴单位连续可调，趋势记录采样周期应能从0.5秒开始分档可调。

* 工艺流程画面：以动态流程图的方式显示工艺过程及有关动态参量。此画面由用户设计，每幅画面最少允许有50个实时过程变量数据显示。此画面为工艺过程的主要操作监视画面，应具备各类窗口功能(至少具备报警窗、指示窗、数据输入窗、用户自己开设的趋势窗、仪表窗)，每一操作站至少能提供50幅用户流程画面，而且能够调用其它操作站的指定画面。画面切换时间小于1秒。

* 机电设备运行状态画面：专门设计一幅机电设备运行状态画面，当设备处于运行状态运行时，为绿色；停止状态时，为红色；允许启动时为黄色；报警时，为桔红色。

### 工程技术人员组态、维护画面

工程技术人员应能在此画面上方便地进行系统的组态生成、用户流程图及各类图形的生成，以及用通用高级语言或专用高级语言生成各类记录、报表。工程技术人员画面至少包括下列几类：

* 系统组态画面：工程技术人员在此画面上进行系统结构的生成、网络的生成和各回路、各种显示图形的生成，顺序控制和逻辑控制画面的生成。

* 用户图形生成画面：生成用户流程图画面和其它用户所需画面。

* 高级语言编程画面：工程技术人员应能使用DCS供应商提供的高级语言方便地编制各类报表文件及局部优化软件，用于过程控制的高级语言应具有实时性，DCS供应商应说明所能提供的高级语言的种类、用户可使用的内存容量、对实时控制的限制条件等。

* 联机记录和报表生成画面：在此画面上至少可以生成下述联机记录：系统报警联机记录，操作联机记录。

系统维护人员能够在维护画面上方便地进行整个系统的维修，在这些画面上能方便的观察到故障发生的位置，指导维修人员对全系统进行维护。系统维护画面至少包括下列几类：

* 系统诊断画面：系统设备、通讯网络及网络接口诊断后的结果及发生故障设备的位置等信息显示在此画面上。

* 系统维护画面：根据自诊断的结果，系统给出维护提示，指导维护人员工作。

* 系统资源使用情况画面：显示出整个系统中资源的使用情况及内存分布画面，以便于系统的管理。

## 报警功能

操作站应具备完善的报警功能，对过程变量报警和系统故障报警应有明显区别，应能对过程变量报警任意分级、分区、分组，应能自动记录和打印报警信息，区别第一事故报警，记录报警顺序，时间精确到秒。

### 过程变量的报警

过程变量的报警至少包括下列种类：

*绝对值及偏差报警；

*设定点超限报警；

*开关量报警；

*识别变送器运行在4～20mA以外的报警；

*热偶开路报警；

*输出超限报警；

*变化率超限报警；

过程变量的报警值由操作人员设定或由工程技术人员在组态时设定，并由组态指定报警发生后过程变量的颜色，在没被确认前，报警的过程变量以闪动的方式显示，同时可以选择不同的声音(音量和频率不同)、不同的颜色来区分报警点的重要性。

### 系统诊断报警

对系统进行诊断和系统内部自诊断的结果显示在系统诊断画面上，如果诊断出故障则以声光报警的形式通知有关人员。

## 打印功能

系统应具有根据用户定义的报表格式、内容、打印周期进行定时打印或根据需要随时打印的功能，应具有实时打印和定时打印所有报警点的位号、时间及报警工况的功能，应具有组态画面打印和CRT实时画面打印功能。报表打印和报警打印共用1台打印机。

## 系统通讯网络

本规格书所要求的DCS的通讯网络应符合ISO/OSI的规定，具有开放系统的特点，通讯速率不低于100Mb/s，最小通讯间距大于5km，网络设备应是对等通讯方式，可以在线加入或摘除网络设备而不影响其他设备的正常运行。

通讯网络必须能与工厂管理网相连，一般工厂管理网采用以太网（Ethernet），常用的通讯协议为TCP/IP。

## 系统维护与故障诊断

系统的平均无故障时间（MTBF）和平均维护时间（MTBR）的指标应该是先进的。DCS供货商应提供各种设备的MTBF数据。

系统的各种插卡应能在线插拔、更换。

冗余设备必须能在线自诊断、排错报警、无差错切换。

系统必须具有完善的硬件、软件故障诊断和自诊断功能，自动记录故障报警并能提示维护人员进行维护。

## 其它要求

系统能够允许在线修改组态内容，而不影响系统正常运行。

# 备品备件及辅助工具

## 备品备件

DCS供货商应推荐一份保证系统运行两年所需的备品备件清单，对不同的卡件至少备一件。

## 专用仪器和辅助工具

请DCS供应商提供系统安装、调试、维护用的特殊工具和专用仪器清单，并由买方确认。报价计入投标总价。

# 技术服务

## 概述

技术服务应包括项目服务与现场服务。项目服务有项目管理、文件资料提供、工厂测试与出厂验收、培训服务、组态工作管理等。现场服务包括到货开箱检查、系统通电、联调试运和装置投运等。

## 项目管理

整个项目执行期间应提供优良的项目管理服务。DCS供货商应在签约后立即指定一位固定的有经验的项目经理并通知用户，要有一个固定联系地址，以便及时联系和处理用户与厂商之间的有关事宜，项目经理应自始至终地负责整个项目的实施及文件、信件（电报、传真）、资料的传递。

签约后应在适当的时候举行条件会议，双方确认的文件即成为技术附件，具有与合同附件的同等效力。

系统硬件详细设计与工程设计之间必要的协调，由DCS供货商组织设计单位协调处理，双方确认的文件及修改版也成为合同技术附件。

合同签约时DCS供货商需提供本项目硬件设计、制造、调试、测试、验收等各阶段的执行进度，并得到用户确认。

## 文件资料

DCS供货商应提供三套完整的资料（其中一套供设计院使用），同时提供资料的电子版本。所提供的系统配套资料清单由用户确认，资料至少包括：

* 系统总说明书；

* 配置图；

* 询价书中要求的有关数据或表格；

* 各种设备的技术说明书；

* 设备安装图；

* 系统配电及接地工程图；

* 卡件布置图；

* 各种卡件端子接线图；

* 仪表接线回路图；

* 成套部分的接线图；

* 操作说明书（手册）；

* 组态说明书（手册）；

* 维修手册；

* 诊断程序使用说明；

*成套设备的样本说明书。

中间文件资料交付期限及文件份数在签约后的条件会上确定。

组态培训期间，DCS供货商应给每人提供1份组态培训资料。

## 现场技术服务

### 安装指导

系统供应商应派有经验的工程师作现场安装指导。

### 系统通电

DCS设备在现场安装、接线完毕后，系统通电由DCS厂商的技术人员负责，通电前由DCS厂商的技术人员检查系统的安装、接线、电源及接地等情况，然后通电启动。

### 联调试运

装置开车前，由DCS厂商派有经验的应用工程师到现场指导，协助用户对系统与工艺过程进行联调试运，使系统各部分处于正常工作状态。然后，可同时进行现场验收。

### 系统投运

装置开工期间，DCS厂商派有经验应用工程师到现场指导，使系统投入运行并保证开工期间系统工作正常，同时考核DCS的运行情况。

### 服务费用

报价应对以上现场技术服务分别列出工时及费用。

# 验收

## 工厂测试与出厂验收（FAT）

在系统制造、组装完成之后，验收测试之前，DCS供货商应提交一套标准验收程序及测试文件，经双方确认。系统出厂验收由双方技术人员共同执行，在DCS供货商生产厂进行，用户将派人参加。出厂验收必须对系统的全部组件及成套部分的安装、接线、标识、功能进行测试，建立完整的功能测试报告。用户在工厂验收时至少应验证30%的I/O卡件测试，对I/O卡每卡至少验证1点。工厂验收文件由双方代表共同签署。

验收时间及人数待定。

## 开箱验收

设备到现场后，DCS供货商派人与用户共同开箱验收，确认装箱单和设备完好情况；检查所到设备与DCS规格书的符合情况及完整性；对照8.3条，检查文件资料的完整性。系统最终验收文件由双方代表共同签署。

## 现场验收（SAT）

系统安装、接线完毕开车投产之前要进行最终的系统现场验收测试，测试范围为100%。现场验收在用户生产厂进行。现场验收可参照出厂验收程序及内容，由双方讨论确定。

最终系统测试结果应达到系统规格及技术附件的各项要求，由双方签字确认，作为系统最终验收文件。

## 投用考核验收

生产装置投运正常后，对DCS再进行72小时的考核。至此，DCS的验收结束。

# 项目实施

## 设计条件会

商务合同签定后，DCS供货商与用户将举行设计条件会（会务费由DCS供货商解决，不含差旅费），进一步确定本项目的所有供货清单、双方资料交付时间表及项目实施进度表。双方确认的文件即成为技术附件，具有与合同附件同等法律效力。

## 软件组态培训

软件组态培训在DCS厂商具有国际资格的培训中心完成。培训前DCS厂商应提供培训人员履历，用户将对培训人员进行资格确认。

## 软件组态

当DCS系统制造组装完毕后，即可通知用户前往进行组态。

1）系统及通讯组态及生成由DCS厂商完成。

2）软件组态及系统生成采取与DCS厂商合作的方式，由用户和设计院在厂商有经验的工程师指导下完成组态及组态文件工作，除错与调试应逐一回路进行。

3）控制功能最后的组态文件负责。组态组态、流程图画面、应用软件设计及组态等由用户和设计人员在DCS组装厂进行，并在DCS生产厂商有经验的工程师指导下进行完成。全部组态文件完成后，经修改调试，由DCS厂商确认，并对生成、除错、调试验证工作必须在用户所订购的DCS系统上进行，并完成全部组态工作。

## 维护培训

维护培训应有正式的培训课程，在DCS厂商的培训中心进行，维护培训人员共2人，时间为一周。

# 保证期

按国际惯例，DCS供货商应提供系统所有设备、仪表、部件完好工作的保证期，为系统验收合格后一年或交货到用户后18个月，二者之中以先到期者为准。

# 服务及维修支持

投标人对询价方所在地的技术与维修支持，需保证在接到通知后24小时内作出响应。

# 附录

## 附录A 工程概况

### A.1 装置简介

- 本套DCS系统监控的是以下装置：大庆华科股份有限公司树脂分公司乙腈装置。

### A.2 分工

本装置为防爆区，现场仪表信号电缆接入机柜相关端子排，然后接到DCS系统的I/O卡件端子。配电的电源及相关器件布置于机柜中，220V AC电源和24V DC电源本项目设置在1个柜里。

机柜及内部设备均由DCS供货商提供。

端子排以后的接线及相关材料由供货商负责。所有电源系统（包括直流稳压电源）须按冗余方式配置。本项目中，设计院将现场信号线引至机柜室至端子排。

控制室内DCS相关图纸，如DCS系统配置图、供电系统图、控制柜（包括配电柜）布置图、控制柜（包括安全栅/端子柜、配电柜）接线图、网络接线图等，均由DCS供货商和其他供货商提供给设计院，由设计院最终负责。所有供货商需保证相关图纸的有效性和完整性。

## 附录B 系统结构

该套DCS负责监控乙腈装置设施工程。

DCS系统共设置2台操作站（1台可作为工程师站）、1台打印机，并由DCS系统供应商负责配套。

配电柜为220V AC电源和24V DC电源合用；负责为整套DCS供电。

该套系统应能与另外DCS系统通讯，协议采用RS485或类似的其它通讯协议。供货商必须保证这些通讯的实现。

### 供电系统：

通过UPS为 DCS 系统供电，UPS电源由电气专业提供。

电源规格：220VAC ±10%， 50±1 Hz 。

注：系统内部及配套设备使用的24VDC电源统一由DCS供货商提供。

## 附录C I/O点统计

该套DCS的I/O点数及通讯端口数汇总如下：

表C-1 I/O点汇总表

| 信号类型 | 用 途 | DCS点数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| AIR，Pt100（三线制不冗余） | 检测 | 49 |  |
| AI，4～20mA（两线制不冗余) | 检测 | 65 |  |
| AI，4～20mA（三线制不冗余） | 检测 | 27 |  |
| AO，4～20mA | 检测 | 28 |  |
| DI(24VDC) | 检测 | 53 |  |
| DO | 检测 | 2 |  |
| 合计 |  | 224 |  |

备注说明：

1. 所统计点数为实际点数，不包括备用量。

2. 供货商在供货时需为每套系统的每一类信号另外增加20%的备用量，25%的备用插槽。

3. 每个机柜都需要带有永久性铭牌，白底黑字，尺寸为200×80mm（长×宽）。

4.  RTD和模拟量信号按配置点数配置国产安全栅。